## Table Modbus MTR100LMOD POLIER
Paramètres par default :
Modbus ID | 1
Baud Rate | 9600
Parity | EVEN
Stop bit | 1
Data bit | 8
Start bit | 1
Registre Modbus | R/W | Register length | Dada description | Unité | Description | Commentaire 1 | Commentaire 2
0400 | R | 2 | INT32(3+3) | V | Tension Phase 1/Neutre | voltage
0402 |  |  |  |  | Tension Phase 2/Neutre
0404 |  |  |  |  | Tension Phase 3/Neutre
0406 |  |  |  |  | Tension Phase 1/Phase 2
0408 |  |  |  |  | Tension Phase 2/Phase 3
040A |  |  |  |  | Tension Phase 3/Phase 1
040C |  |  |  |  | Tension moyenne Phase/Neutre |  | [(V A phase-N)+(V B phase-N)+(V C phase-N)]/3
040E |  |  |  |  | Tension moyenne Phase/Phase |  | [(V L1-L2)+(V L2-L3)+(V L3-L1)]/3
0410 | R | 2 | INT32(2+3) | A | Inetnsité Phase 1 | current
0412 |  |  |  |  | Inetnsité Phase 2
0414 |  |  |  |  | Inetnsité Phase 3
0416 |  |  |  |  | Inetnsité Neutre
0418 |  |  |  |  | Somme vectorielle Intensité 3 Phases
041A | R | 2 | INT32(5+0) | W | Puissance active Phase 1 | active power
041C |  |  |  |  | Puissance active Phase 2
041E |  |  |  |  | Puissance active Phase 3
0420 |  |  |  |  | Puissance active combinée
0422 | R | 2 | INT32(5+0) | VA | Puissance apparente Phase 1 | transparent power
0424 |  |  |  |  | Puissance apparente Phase 2
0426 |  |  |  |  | Puissance apparente Phase 3
0428 |  |  |  |  | Puissance apparente combinée
042A | R | 2 | INT32(5+0) | var | Puissance réactive Phase 1 | reactive pwoer
042C |  |  |  |  | Puissance réactive Phase 2
042E |  |  |  |  | Puissance réactive Phase 3
0430 |  |  |  |  | Puissance réactive combinée
0432 | R | 1 | INT16(2+1) | Hz | Frequence Phase 1 | frequency
0433 |  |  |  |  | Frequence Phase 2
0434 |  |  |  |  | Frequence Phase 3
0435 |  |  |  |  | Frequence combinée
0436 | R | 1 | INT16(1+3) | / | Factuer de puissance Phase 1 | power factor
0437 |  |  |  |  | Factuer de puissance Phase 2
0438 |  |  |  |  | Factuer de puissance Phase 3
0439 |  |  |  |  | Factuer de puissance combiné
043A | R | 2 | INT32(6+1) | W | Puissance active consommée Phase 1 | active demand
043C |  |  |  |  | Puissance active consommée Phase 2
043E |  |  |  |  | Puissance active consommée Phase 3
0440 |  |  |  |  | Puissance active consommée combinée
0442 |  |  |  |  | Puissance active produite Phase 1
0444 |  |  |  |  | Puissance active produite Phase 2
0446 |  |  |  |  | Puissance active produite Phase 3
0448 |  |  |  |  | Puissance active produite combinée
044A |  |  |  |  | Puissance active totale Phase 1
044C |  |  |  |  | Puissance active totale Phase 2
044E |  |  |  |  | Puissance active totale Phase 3
0450 |  |  |  |  | Puissance active totale combinée
0452 | R | 2 | INT32(6+1) | var | Puissance réactive consommée Phase 1 | reactive demand
0454 |  |  |  |  | Puissance réactive consommée Phase 2
0456 |  |  |  |  | Puissance réactive consommée Phase 3
0458 |  |  |  |  | Puissance réactive consommée combinée
045A |  |  |  |  | Puissance réactive produite Phase 1
045C |  |  |  |  | Puissance réactive produite Phase 2
045E |  |  |  |  | Puissance réactive produite Phase 3
0460 |  |  |  |  | Puissance réactive produite combinée
0462 |  |  |  |  | Puissance réactive totale Phase 1
0464 |  |  |  |  | Puissance réactive totale Phase 2
0466 |  |  |  |  | Puissance réactive totale Phase 3
0468 |  |  |  |  | Puissance réactive totale combinée
046A | R | 2 | INT32(6+1) | W | Puissance active max consommée Phase 1 | active maximum demand
046C |  |  |  |  | Puissance active max consommée Phase 2
046E |  |  |  |  | Puissance active max consommée Phase 3
0470 |  |  |  |  | Puissance active max consommée combinée
0472 |  |  |  |  | Puissance active max produite Phase 1
0474 |  |  |  |  | Puissance active max produite Phase 2
0476 |  |  |  |  | Puissance active max produite Phase 3
0478 |  |  |  |  | Puissance active max produite combinée
047A |  |  |  |  | Puissance active max totale Phase 1
047C |  |  |  |  | Puissance active max totale Phase 2
047E |  |  |  |  | Puissance active max totale Phase 3
0480 |  |  |  |  | Puissance active max totale combinée
0482 | R | 2 | INT32(6+1) | var | Puissance réactive max consommée Phase 1 | reactive maximum demand
0484 |  |  |  |  | Puissance réactive max consommée Phase 2
0486 |  |  |  |  | Puissance réactive max consommée Phase 3
0488 |  |  |  |  | Puissance réactive max consommée combinée
048A |  |  |  |  | Puissance réactive max produite Phase 1
048C |  |  |  |  | Puissance réactive max produite Phase 2
048E |  |  |  |  | Puissance réactive max produite Phase 3
0490 |  |  |  |  | Puissance réactive max produite combinée
0492 |  |  |  |  | Puissance réactive max totale Phase 1
0494 |  |  |  |  | Puissance réactive max totale Phase 2
0496 |  |  |  |  | Puissance réactive max totale Phase 3
0498 |  |  |  |  | Puissance réactive max totale combinée
Registre Modbus | R/W | Register length | Dada description | Unité | Description | Commentaire 1 | Commentaire 2
010E | R | 2 | INT32(6+2) | kWh | Energie active consommée | combined energy
0118 | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie active produite
0122 | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie active totale
012C | R | 2 | INT32(6+2) | kvarh | Energie réactive consommée totale
0136 | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie réactive produite totale
0140 | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie réactive totale
014A | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie réactive totale Q1
0154 | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie réactive totale Q2
015E | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie réactive totale Q3
0168 | R | 2 | INT32(6+2) |  | Energie réactive totale Q4
0500 | R | 2 | INT32(6+2) | kWh | Energie active totale Phase 1 | A phase energy
050A |  |  |  |  | Energie active totale consommée Phase 1
0514 |  |  |  |  | Energie active totale produite Phase 1
051E | R | 2 | INT32(6+2) | kvarh | Energie réactive totale Phase 1
0528 |  |  |  |  | Energie réactive totale consommée Phase 1
0532 |  |  |  |  | Energie réactive totale produite Phase 1
053C |  |  |  |  | Energie réactive totale Q1 Phase 1
0546 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q2 Phase 1
0550 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q3 Phase 1
055A |  |  |  |  | Energie réactive totale Q4 Phase 1
0564 | R | 2 | INT32(6+2) | kWh | Energie active totale Phase 2 | B Phase energy
056E |  |  |  |  | Energie active totale consommée Phase 2
0578 |  |  |  |  | Energie active totale produite Phase 2
0582 | R | 2 | INT32(6+2) | kvarh | Energie réactive totale Phase 2
058C |  |  |  |  | Energie réactive totale consommée Phase 2
0596 |  |  |  |  | Energie réactive totale produite Phase 2
05A0 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q1 Phase 2
05AA |  |  |  |  | Energie réactive totale Q2 Phase 2
05B4 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q3 Phase 2
05BE |  |  |  |  | Energie réactive totale Q4 Phase 2
05C8 | R | 2 | INT32(6+2) | kWh | Energie active totale Phase 3 | C phase energy
05D2 |  |  |  |  | Energie active totale consommée Phase 3
05DC |  |  |  |  | Energie active totale produite Phase 3
05E6 | R | 2 | INT32(6+2) | kvarh | Energie réactive totale Phase 3
05F0 |  |  |  |  | Energie réactive totale consommée Phase 3
05FA |  |  |  |  | Energie réactive totale produite Phase 3
0604 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q1 Phase 3
060E |  |  |  |  | Energie réactive totale Q2 Phase 3
0618 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q3 Phase 3
0622 |  |  |  |  | Energie réactive totale Q4 Phase 3
062C | R | 2 | INT32(6+2) | kWh | Energie active avec reset | resettable energy
062E |  |  |  |  | Energie active consommée avec reset
0630 |  |  |  |  | Energie active produite avec reset
0632 |  |  |  |  | Energie active avec reset Phase 1
0634 |  |  |  |  | Energie active consommée avec reset Phase 1
0636 |  |  |  |  | Energie active produite avec reset Phase 1
0638 |  |  |  |  | Energie active avec reset Phase 2
063A |  |  |  |  | Energie active consommée avec reset Phase 2
063C |  |  |  |  | Energie active produite avec reset Phase 2
063E |  |  |  |  | Energie active avec reset Phase 3
0640 |  |  |  |  | Energie active consommée avec reset Phase 3
0642 |  |  |  |  | Energie active produite avec reset Phase 3
0644 | R | 2 | INT32(6+2) | kvarh | Energie réactive avec reset
0646 |  |  |  |  | Energie réactive consommée avec reset
0648 |  |  |  |  | Energie réactive produite avec reset
064A |  |  |  |  | Energie réactive avec reset Phase 1
064C |  |  |  |  | Energie réactive consommée avec reset Phase 1
064E |  |  |  |  | Energie réactive produite avec reset Phase 1
0650 |  |  |  |  | Energie réactive avec reset Phase 2
0652 |  |  |  |  | Energie réactive consommée avec reset Phase 2
0654 |  |  |  |  | Energie réactive produite avec reset Phase 2
0656 |  |  |  |  | Energie réactive avec reset Phase 3
0658 |  |  |  |  | Energie réactive consommée avec reset Phase 3
065A |  |  |  |  | Energie réactive produite avec reset Phase 3
Registre Modbus | R/W | Register length | Dada description | Unité | Description | Commentaire 1 | Commentaire 2
1000 | 6 | R.W | HEX |  | Numéro de série |  | 12-bit serial number,the same as DLT645 address, need to use 10h together,hexadecimal, 012345678910H serial number is 012345678910
1003 | 1 | R.W | HEX |  | Adresse Modbus |  | 1-247
1004 | 1 | R | HEX |  | N° version Software |  | 101
1005 | 1 | R | HEX |  | N° version Hardware |  | 101
1006 | 1 | R | HEX |  | Checksum Firmware |  | XXXX
1007 | 4 | R.W | HEX |  | Date/heure |  | 00 year, month, day, week, hour, minute, second, need to use 10 control code to write at one time,The data format is BCD
100B | 1 | R.W | HEX |  | Temp de fonctionnement |  | 0-99 seconds (0 disables scroll display)
100C | 1 | R.W | HEX |  | 485 baud rate |  | 6=9600 7=19200 8=38400 9=115200
100D | 1 | R.W | HEX |  | Parité |  | 0=none 1=odd 2=even
100E | 1 | R.W | HEX |  | 485 stop bit |  | 1=1 bit 2=2 bit
100F | 1 | R.W | HEX |  | Code de calcul |  | 1-Total=Forward 2-Total=Reverse 3-Total=Forward+Reverse 4-Total=Forward-Reverse
1010 | 1 |  | HEX |  | Mode de demande |  | 0=Interval 1=Slip
1011 | 1 | R.W | HEX |  | Cycle de demande |  | The unit minute, can be set from 1-30, the default is 15 minutes
1016 | 1 | R.W | HEX |  | Mot de passe acces bouton tactile |  | 0000-9999 can be set
1017 | 1 | R.W | HEX |  | Sortie SO |  | 800, 1000, 1600, etc. above 100,divisible by 96000
1018 | 2 | R.W | HEX |  | Temps de fonctionnement du compteur |  | The running time of the electric meter (starting to calculate when it is greater than the setted current), write 0 to clear to 0, need to use the 10 control code to write at one time
101A | 2 | R.W | HEX |  | Set the timing current value |  | The unit is mA (the default is the startup current, the maximum current is 1.2 times), and the 10 control code needs to be written at one time.
1020 | 5 | R.W | HEX |  | Automatic scroll display content (three-phase) |  | Bit-wise mark, BIT0 represents total active energy, BIT1 represents positive active energy, see the three-phase display description scrolling display page for details. Total energy & instantaneous parameters
2001 | 1 | W | HEX |  | Reset Energie |  | bit0-L1 resettable total forward active energy bit1-L2 resettable total forward active energy bit2-L3 resettable total forward active energy bit3-L1 resettable total reverse active energy bit4-L2 resettable total reverse active energyr bit5-L3 resettable total reverse active energy bit6-L1 resettable total forward reactive energy bit7-L2 resettable total forward reactive energy bit8-L3 resettable total forward reactive energy bit9-L1 resettable total reverse reactive energy bit10-L2 resettable total reverse reactive energy bit11-L3 resettable total reverse reactive energy bit12-Resettable total active energy bit13-Resettable total reactive energy
2002 | 1 | W | HEX |  | Resel valeurs max |  | FFA5 clear all A5XX clear part, see the description below bit0= forward active maximum demand bit1=reverse active maximum demand bit2=forward reactive maximum demand bit3=forward reactive maximum demand bit4=active maximum demand bit5=reactive maximum demand bit6-bit7 00 phase combination 01A phase 10B phase 11C phase